Инструкция по эксплуатации МТП

- Настоящее руководство по эксплуатации является документом, содержащим сведения по эксплуатации , транспортированию и хранению подстанций трансформаторных мачтового типа МТП мощностью 25-250 кВА напряжением 6-10 кВ, в дальнейшем именуемых МТП.

В дополнение к настоящему руководству следует пользоваться техническим описанием и инструкцией по эксплуатации силового трансформатора и комплектующей аппаратуры.

В связи с совершенствованием конструкции и технологии изготовления изделий в настоящем руководстве могут иметь место отдельные расхождения между описанием и конструкцией МТП, не влияющие на работоспособность, технические характеристики и установочные размеры.

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Подстанции трансформаторные мачтового типа МТП мощностью 25-250 кВА представляют собой однотрансформаторные подстанции наружной установки и служат для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ, преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и электроснабжения сельскохозяйственных потребителей, отдельных населенных пунктов, небольших промышленных объектов и других потребителей.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧАНИЯ МТП:

- УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Нормальная работа МТП обеспечивается в следующих условиях:

а) Высота над уровнем моря не более 1000м;

б) Температура окружающей среды от +40 °С до -45°С ;

в) Скорость ветра до 36 м/с (скоростной напор ветра до 800 Па) ;

г) Тип атмосферы – II по ГОСТ 15150-69.

МТП не предназначены для работы в следующих условиях :

а) для работы в условиях тряски, вибрации, ударов ;

б) для ввода питания со стороны низшего напряжения ;

в) для эксплуатации в агрессивных  и специальных средах по ГОСТ 24682-81 .

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики МТП приведены в таблице 4.1.

| Наименование параметра | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 |  | 63 |  | 100 |  |  | 160 |  |  | 250 |  |
| Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (ВН), кВ | 6 или 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения (НН), кВ | 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток отходящих линий, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линия 1 | 31,5 |  | 31,5 | 40 |  | 40 |  | 80 |  |  | 80 |  |  |
| Линия 2 | 31,5 |  | 63 | 63 |  | 100 |  | 160 |  |  | 250 |  |  |
| Линия 3 | - |  | - | 40 |  | 80 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| Линия 4 | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| Линия освещения *** | 16 или 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема и группа соединения обмоток трансформатора | У/Ун-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток трансформатора на стороне НН, А | 36,1 |  | 57,7 |  | 91 |  | 144,3 |  |  | 231 |  |  | 361 |
| *** по требованию заказчика возможно оснащение МТП линией освещения 16(25)А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: а) Максимально допустимые нагрузки и допустимые аварийные перегрузки силового трансформатора в соответствии с руководством по эксплуатации трансформатора; б) По требованию заказчика количество и токи отходящих фидеров могут быть изменены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Выводы отходящих линий на стороне НН – воздушные, ввод на стороне ВН – воздушный.

  - Габаритные, установочные размеры и масса шкафа РУНН МТП указаны в приложении А.

- СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

  - МТП имеет следующие составные части:

а) Трансформатор силовой наружной установки (при его заказе);

б) Распределительное устройство со стороны низшего напряжения (РУНН);

в) Высоковольтные предохранители, ограничители перенапряжений или вентильные разрядники;

г) Разъединитель наружной установки с приводом;

д) Комплектно с МТП поставляются детали и узлы для крепления аппаратуры и РУНН на опоре.

- УСТРОЙСТВО И РАБОТА

а) МТП подключается к ЛЭП 6(10) кВ посредством разъединителя, который устанавливается на ближайшей от МТП опоре ЛЭП. Разъединитель имеет стационарные заземляющие ножи со стороны МТП.

б) Составные части МТП (предохранители, ограничители перенапряжений или вентильные разрядники,      шкаф РУНН, силовой трансформатор и шкаф освещения) размещены на опоре ( Приложение В).

в) В шкафу РУНН расположена низковольтная аппаратура защиты, автоматики и учета согласно принципиальной схеме, приведенной в приложении Б.

г)  Для вывода кабелей в шкафу РУНН предусмотрены отверстия с уплотнителями и кожухами с боковых сторон внизу, а также на задней стенке вверху . Кабели выходящие из шкафа РУНН и служащие для присоединения к воздушным линиям 0,4 кВ и к  силовому трансформатору со стороны НН прокладываются в коробе , закрепленном на опоре. Короб поставляется комплектно с МТП.

д) Шкаф РУНН закрывается дверью с замками, также на двери имеется пластина для возможности закрывания шкафа РУНН на навесной замок. Для уплотнения двери служит резиновый уплотнитель.

е) На задней стенке шкафа РУНН и баке трансформатора приварены пластины , предназначенные для присоединения к заземляющему устройству. Пластины обозначены знаком «».

В МТП имеются блокировки, предотвращающие:

а) включение заземляющих ножей разъединителя при включенных  главных ножах.

б) включение главных ножей разъединителя при включенных заземляющих ножах.

Указанные блокировки обеспечиваются конструкцией разъединителя.

МТП имеет следующие виды защит:

а) На стороне высокого напряжения:

- от атмосферных и коммутационных перенапряжений;

- от междуфазных короткий замыканий;

б) на стороне низшего напряжения:

- от междуфазных коротких замыканий на отходящих линиях 0,4 кВ;

- от коротких замыканий линий наружного освещения;

- от атмосферных перенапряжений;

Для защиты МТП от атмосферных и коммутационных перенапряжений служат ограничители перенапряжений или вентильные разрядники:

-  FV1-FV3 – на стороне высокого напряжения;

-  FV4-FV6 – на стороне низкого напряжения.

Установка вентильных разрядников возможна по согласованию с заказчиком.

Для защиты силового трансформатора от междуфазных коротких замыканий на стороне высокого напряжения установлены предохранители FU1-FU3/

Для защиты от коротких замыканий на отходящих линиях установлены предохранители FU4-FU(n) или автоматические выключатели QF1-QF(n).

Защита от коротких замыканий линии наружного освещения осуществляется автоматическими выключателями группы освещения.

Включение и отключение линии наружного освещения осуществляется магнитным пускателем КМ1. Ручное включение производится при переключении пакетного переключателя SA1 в положение «РУЧН»,  автоматическое включение – при переключении SA1 в положение «АВТ» и срабатывания реле освещенности KL1.

Учет активной электроэнергии в МТП мощностью 25,40 кВ*А может осуществляться как с помощью электронного счетчика как прямого включения, так и с помощью счетчика трансформаторного включения(с установкой трансформаторов тока ТА1-ТА3 и переходной колодки.

Учет активной электроэнергии в МТП мощностью 63,100,160,250 кВА осуществляется  с помощью счетчика трансформаторного включения(с установкой трансформаторов тока ТА1-ТА3 и переходной колодки.

По согласованию с заказчиком возможна установка индукционного счетчика электроэнергии.

Освещение шкафа РУНН осуществляется лампой EL1, включаемого автоматическим выключателем SF1.

- МАРКИРОВКА МТП

МТП имеет паспортную табличку по ГОСТ 15695-80, при этом дополнительно должны быть указаны :

- частота сети, Гц;

- номер МТП;

- масса МТП;

- мощность МТП, кВ*А.

Непосредственно на упаковке МТП по ГОСТ 14695-80 должны быть манипуляционные знаки маркировки грузов:

- «место строповки»,

- «осторожно! Не бросать , не кантовать».

- УПАКОВКА МТП

-   На время транспортирования и возможного хранения техническая документация на МТП упаковывается в полиэтиленовый пакет, исключающий попадание влаги внутрь, и укладывается в шкаф РУНН. Также в шкафу РУНН крепятся все съемные части (ручки рубильников и т.д.) Ключи от шкафа РУНН крепятся в легко доступном месте (без открывания двери).

-   ЗИП(если таковой заказывается) упаковывается в гофротару и укладывается в деревянный ящик.

-   шкаф РУНН составные части МТП упаковываются в стрейч-пленку и гофротару.

-  высоковольтные предохранители, ограничители перенапряжений, вентильные разрядники, разъединитель и привод к нему(если таковой заказывается совместно с МТП) упаковываются в гофротару и деревянный ящик.

Допускается упаковка составных частей МТП и ЗИП в другую тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  - Подготовка изделия к использованию

Порядок установки :

а) Оборудование МТП должно устанавливаться в соответствии с разработанными проектными организациями проектами привязки МТП с обеспечением требований «Правил устройства электроустановок», в том числе в части расстояния от уровня земли до открытых токоведущих частей МТП;

б) Крюки при подъеме шкафа РУНН необходимо крепить за рым-болты расположенные на верхней крышке шкафа РУНН.

в) Установку МТП (или шкафа линий наружного освещения , если он заказывается отдельно) необходимо производить с таким расчетом, чтобы ее сторона с датчиком фотореле была направлена в сторону , противоположную дороге, для исключения ложного срабатывания фотореле и отключения линии освещения при кратковременных воздействиях на датчик фотореле света фар проезжающего автотранспорта.

г) перед включением в сеть МТП следует заземлить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок». Заземляющие проводники должны быть присоединены к местам, обозначенным знаком заземления, и к нулевому выводу трансформатора. В качестве заземляющих проводников должны использоваться стальные полосовые проводники сечением не менее 48мм при толщине не менее 4мм или другого профиля сечением , предусмотренным «Правилами устройства электроустановок».

д) Перед установкой МТП должны быть выполнены требования ПУЭ в части удаления трансформаторного масла в аварийных случаях.

в) проверить перекрытие торцов главных ножей при включении разъединителя; этот размер составляет 13-16мм;

г) при включенном разъединителе проверить несовпадение подвижных и неподвижных контактов главных ножей в горизонтальной плоскости. Несовпадение не должно превышать 3мм, неодновременность включения отдельных полюсов не должна превышать 3мм.

д) проверить кратчайшие изоляционные расстояния между разомкнутыми контактами главных ножей , а также между разомкнутыми контактами заземляющих ножей при отключенном положении главных ножей. Это расстояние должно быть не менее 130 мм;

е) проверить фиксацию конечных положений рукояток приводов фиксаторами и работу блок-замка.

Последовательность операций при включении  МТП следующая:

- В исходном положении разъединитель отключен, заземляющие ножи включены.

- Установить выключатели отходящих линий и вводной рубильник в РУНН в отключенное положение.

- Снять переносное заземление.

- Специальных ключом разблокировать привод заземляющих ножей разъединителя и отключить их.

- Отвернуть стопорный болт на приводе главных ножей разъединителя , включить разъединитель и зафиксировать в этом положении стопорным болтом.

- Включить вводной рубильник и проверить наличие напряжения указателем напряжения (в комплект поставки не входит).

- Проверить величину напряжения всех фаз переносным вольтметром (в комплект поставки не входит).

- Включить автоматические выключатели (рубильники) отходящих линий и автоматический выключатель линии освещения.

- Опробовать линию наружного освещения в автоматическом режиме  попеременно затемняя и освещая датчик фотореле.

- Закрыть дверь шкафа РУНН.

- В случае комплектации МТП индукционным счетчиком электроэнергии при температуре воздуха ниже 0 °С в МТП необходимо включить обогрев счетчика. При температуре воздуха выше 0 °С в МТП необходимо отключить обогрев счетчика.

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ

- МТП относится к электроустановкам напряжением выше 1000В. Обслуживание МТП необходимо производить в соответствии с правилами безопасности Российской Федерации(Межотраслевыми правилами по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТРМ-016-2001, РД153-34.0-03.150-00 и эксплуатационной документации поставляемой совместно с МТП.

- Все лица, не имеющие непосредственного отношения к обслуживанию МТП, допускаются к ней лишь в сопровождении и под ответственным наблюдением назначенного для этого лица.

- Обслуживающий персонал должен помнить, что:

а) после исчезновения напряжения на установке оно может быть восстановлено без предупреждения как в нормальной эксплуатации , так и в аварийных случаях. Поэтому при исчезновении напряжения запрещается производить какие-либо работы, касаться токоведущих частей , не обеспечив необходимых мер безопасности.

б) При открывании двери РУНН на аппаратах напряжение не снимается.

в) если к трансформаторам тока не подключена нагрузка, то вторичные обмотки должны быть закорочены и заземлены.

г) Осмотр аппаратуры ВН на опоре , силового трансформатора производится с отключением разъединителя при включенных заземляющих ножах разъединителя.

д) При выполнении ремонтных работ в РУНН необходимо:

-   отключить вводной рубильник;

-   отключить рубильники (автоматические выключатели) отходящих линий;

-   наложить переносное заземление со стороны нижних выводов рубильника.  Напряжение на верхних выводах рубильника сохраняется!!!

е) Отключение рубильников (автоматических выключателей) отходящих линий и высоковольтного разъединителя производится только при отсутствии нагрузки.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МТП

- Обслуживание МТП необходимо производить в соответствии с правилами безопасности Российской Федерации(Межотраслевыми правилами по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТРМ-016-2001, РД153-34.0-03.150-00 и эксплуатационной документации поставляемой совместно с МТП.

- Осмотры, чистка изоляции оборудования, планово-предупредительные ремонты и профилактические испытания должны производится в сроки, определяемые вышеуказанными и местными инструкциями.

- При осмотрах проводить проверку :

а) состояние контактных соединений и при необходимости их протяжку.

б) состояние изоляции (загрязненность, наличие трещин, следов разрядов и пр.).

в) исправность заземления.

- Загрязненную фарфоровую изоляцию следует очищать ветошью, с помощью бензина или другого растворителя. Поверхность изоляторов следует вытирать насухо.

- Аппаратура, устанавливаемая в МТП, обслуживается в соответствии с инструкциями по ее эксплуатации.

- Замена уплотнения двери шкафа РУНН осуществляется на основании оценки его технического состояния.

- ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ МТП

- МТП хранятся на открытом воздухе или под навесом.

- МТП транспортируются потребителю любым транспортом на скорости, исключающей повреждение изделия.

- Крепление грузов на транспортных средствах и транспортирование изделий осуществляется в соответствие с правилами, действующими на транспорт данного вида.

- Погрузочно-разгрузочные работы необходимо выполнять соответствующим оборудованием с соблюдением действующих правил техники безопасности и мер, обеспечивающих сохранность изделия и его узлов, при этом соблюдать указания манипуляционных знаков маркировки грузов.

- По истечении допустимого срока хранения до ввода в эксплуатацию необходимо провести переконсервацию  МТП.

ООО Воскресенский завод электротехнических изделий «Техэлектро»

2010 г.